## Отчёт
[6 empty] | ДУ | Gmin, м³/ч | Gmax, м³/ч | Kv, | Fmax
Тип теплосчётчика: |  |  | ТЭМ-106 | [5 empty] | л/имп. | КГц
Номер теплосчётчика: |  |  | 3060255 |  | 1 | 80 | 0.4 | 192 | --- | ---
Номер абонента: |  |  | 0 |  | 2 | 80 | 0.4 | 192 | --- | ---
Адрес установки: |  |  | 34 5 4 ввод
Система |  | 1 | Р-Подача |  |  | Q = М1(h1 - h2)
Ведомость учёта параметров теплопотребления.
Среднесуточные статистические данные
с 21.12.2020 по 20.01.2021
Дата | Энергия | Масса, т |  |  |  | Температура, °C |  | Давление, МПа |  | Время
| Q, Гкал | M1 | M2 | M1-M2 |  | t1 | t2 | P1 | P2 | наработки
|  |  |  | - | + |  |  |  |  | Tнар, ч
21.12 | 3.3839 | 213.1171 | 215.5759 | 2.4588 | --- | 74.0855 | 58.1933 | 0.5 | 0.63062 | 24
22.12 | 3.3489 | 215.8014 | 218.2931 | 2.4917 | --- | 73.9902 | 58.4564 | 0.5 | 0.63471 | 24
23.12 | 3.0366 | 223.0239 | 225.5697 | 2.5458 | --- | 69.7125 | 56.0768 | 0.5 | 0.63581 | 24
24.12 | 2.9349 | 233.0061 | 235.6611 | 2.655 | --- | 67.7774 | 55.1592 | 0.5 | 0.63582 | 24
25.12 | 2.9778 | 233.6822 | 236.3418 | 2.6596 | --- | 68.344 | 55.579 | 0.5 | 0.63711 | 24
26.12 | 3.0513 | 237.3542 | 240.086 | 2.7318 | --- | 69.0477 | 56.1712 | 0.5 | 0.63664 | 24
27.12 | 2.9097 | 235.7826 | 238.4863 | 2.7037 | --- | 67.6035 | 55.2388 | 0.5 | 0.64326 | 24
Итого: | 21.643 | 1591.7676 | 1610.0139 | 18.2463 | 0 | 69.9822 | 56.3653 | 0.5 | 0.63628 | 168
28.12 | 2.778 | 227.6791 | 230.2434 | 2.5643 | --- | 66.1911 | 53.9619 | 0.5 | 0.65462 | 24
29.12 | 2.807 | 239.8389 | 242.5877 | 2.7489 | --- | 65.9095 | 54.1798 | 0.5 | 0.64581 | 23.9978
30.12 | 2.8707 | 248.3671 | 251.25 | 2.8829 | --- | 66.4918 | 54.9101 | 0.5 | 0.63466 | 24
31.12 | 2.8558 | 248.6936 | 251.5684 | 2.8748 | --- | 66.19 | 54.6827 | 0.5 | 0.63813 | 24
01.01 | 2.8699 | 252.7987 | 255.7437 | 2.9451 | --- | 66.6574 | 55.2799 | 0.5 | 0.64539 | 24
02.01 | 2.8804 | 252.5747 | 255.5215 | 2.9469 | --- | 66.6993 | 55.2703 | 0.5 | 0.64403 | 24
03.01 | 2.8637 | 252.0097 | 254.9249 | 2.9152 | --- | 66.5216 | 55.1332 | 0.5 | 0.64352 | 24
Итого: | 19.9255 | 1721.9617 | 1741.8398 | 19.8781 | 0 | 66.3865 | 54.7899 | 0.5 | 0.64374 | 167.9978
04.01 | 2.8248 | 253.3072 | 256.2471 | 2.9399 | --- | 66.1685 | 54.9915 | 0.5 | 0.64361 | 24
05.01 | 2.7608 | 254.5969 | 257.5226 | 2.9257 | --- | 65.2646 | 54.3947 | 0.5 | 0.64499 | 24
06.01 | 2.7661 | 254.4752 | 257.4188 | 2.9435 | --- | 65.1631 | 54.2676 | 0.5 | 0.64188 | 24
07.01 | 2.7803 | 255.2105 | 258.1637 | 2.9532 | --- | 65.1179 | 54.198 | 0.5 | 0.64154 | 24
08.01 | 2.7601 | 255.4832 | 258.3882 | 2.9049 | --- | 64.829 | 53.9994 | 0.5 | 0.64298 | 23.9978
09.01 | 2.7584 | 255.5863 | 258.5567 | 2.9703 | --- | 64.9426 | 54.1235 | 0.5 | 0.64571 | 24
10.01 | 2.7019 | 254.1079 | 257.0559 | 2.948 | --- | 64.5641 | 53.9041 | 0.5 | 0.6455 | 24
Итого: | 19.3523 | 1782.7672 | 1803.3529 | 20.5857 | 0 | 65.1491 | 54.2677 | 0.5 | 0.64374 | 167.9978
11.01 | 3.0697 | 257.2651 | 260.3605 | 3.0954 | --- | 68.3963 | 56.4425 | 0.5 | 0.63778 | 23.9978
12.01 | 3.4458 | 261.1066 | 264.2482 | 3.1416 | --- | 73.4873 | 60.2735 | 0.5 | 0.639 | 24
13.01 | 3.3656 | 241.5071 | 244.5716 | 3.0645 | --- | 73.2034 | 59.2503 | 0.5 | 0.63891 | 24
14.01 | 2.9695 | 223.7048 | 226.5903 | 2.8856 | --- | 68.5601 | 55.2646 | 0.5 | 0.63502 | 24
15.01 | 2.3206 | 151.9969 | 153.5885 | 1.5916 | --- | 64.8815 | 49.5855 | 0.5 | 0.64571 | 24
16.01 | 2.44 | 151.8099 | 153.3813 | 1.5714 | --- | 64.3998 | 48.298 | 0.5 | 0.64316 | 24
17.01 | 2.5137 | 151.7538 | 153.3008 | 1.547 | --- | 65.2017 | 48.6091 | 0.5 | 0.64422 | 23.9961
Итого: | 20.1249 | 1439.1442 | 1456.0412 | 16.897 | 0 | 69.0225 | 55.0163 | 0.5 | 0.64054 | 167.9939
18.01 | 3.1729 | 218.9253 | 221.1288 | 2.2035 | --- | 70.3638 | 55.8496 | 0.5 | 0.64102 | 24
19.01 | 3.3781 | 257.3336 | 259.8333 | 2.4997 | --- | 71.5456 | 58.3985 | 0.5 | 0.64265 | 24
20.01 | 3.5359 | 220.4802 | 222.6086 | 2.1284 | --- | 75.1966 | 59.145 | 0.5 | 0.63843 | 23.995
Итого: | 10.0869 | 696.7391 | 703.5707 | 6.8316 | 0 | 72.3296 | 57.8338 | 0.5 | 0.6407 | 71.995
Итого: | 91.1326 | 7232.3798 | 7314.8185 | 82.4386 | 0 | 67.9699 | 55.3465 | 0.5 | 0.641 | 743.9844
[6 empty] | dT= | 12.62
Общее время работы теплосистемы, ч |  |  |  | 744 | = | Tнар, ч + | Tmax, ч + | Tmin, ч + | Tdt, ч + | Tтех.н, ч
|  |  |  | 744 | = | 744 | 0 | 0 | 0 | 0
Количество |  | Q = |  | Q т/с + |  | Qmin + | Qmax + | Qош. + | Qт/в + | Qсан.ут.
тепла, Гкал |  |  |  | 91.1326
Показания интеграторов |  |  | На 24:00 |  | На 24:00 |  | Результат за |  | На 14:44
|  |  | 20.12.2020 |  | 20.01.2021 |  | период |  | 21.01.2021
Количество теплоты, Гкал |  |  | 2041.6506 |  | 2132.7833 |  | 91.1326 |  | 2135.0407
Расход теплоносителя M1, т |  |  | 139495.479 |  | 146727.8588 |  | 7232.3798 |  | 146850.1912
Расход теплоносителя M2, т |  |  | 140574.4469 |  | 147889.2654 |  | 7314.8185 |  | 148012.8158
Время наработки, ч |  |  | 30197.7433 |  | 30941.7278 |  | 743.9844 |  | 30956.4644
Время неработы Тнер = Tmax + Tmin + Tdt + Tтех.н, ч | [6 empty] | 0
Представитель абонента ___________________ |  |  |  |  | Представитель теплосети ______________________
TSTAT v5.26

## Data (hidden)
| ТЭМ-106 | теплопотребления
| 3060255 | Представитель теплосети ________________ |  |  | 80 | 0.4 | 192
| Р-Подача |  |  |  | 80 | 0.4 | 192
| 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0
Q = М1(h1 - h2)
[9 empty] | M1 | M2 | M3 |  | t1 | t2 | t3 |  | P1 | P2 | P3 |  | Гкал | 1
| НОРМА | НОРМА
21.12.2020 | 20.01.2021 | 20.12.2020 | 20.01.2021 | 21.01.2021 | 14:44
2135.0407
TSTAT v5.26 |  |  |  | 146850.1912 | 148012.8158
| 34 5 4 ввод |  |  | 30956.4644
|  |  |  | 149611.7646 | 149677.0194
Среднесуточные
21.12 |  | 2045.0345 | 0 | 0 | 0 | 3.3839 | --- | --- | --- | 139708.5961 | 140790.0229 | 0 | 0 | 213.1171 | 215.5759 | --- | --- | 74.0855 | 58.1933 | --- | --- | 74.0855 | 58.1933 | --- | --- | 0.5 | 0.63062 | --- | --- | 30223.8822 | 30221.7433 | 0 | 0 | 0 | 2.0306 | 24 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.12 | 24 | 12 | 21 | 2.4588 | --- | 142317.6845 | 218.4456 | 142317.6845 | 142350.7078 | 0 | 0 | 218.4456 | 218.9794 | --- | --- | 0.53381 | --- | НОРМА | НОРМА
22.12 |  | 2048.3834 | 0 | 0 | 0 | 3.3489 | --- | --- | --- | 139924.3975 | 141008.316 | 0 | 0 | 215.8014 | 218.2931 | --- | --- | 73.9902 | 58.4564 | --- | --- | 73.9902 | 58.4564 | --- | --- | 0.5 | 0.63471 | --- | --- | 30247.8822 | 30245.7433 | 0 | 0 | 0 | 2.0306 | 24 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.12 | 24 | 12 | 22 | 2.4917 | --- | 142538.8701 | 221.1857 | 142538.8701 | 142572.4822 | 0 | 0 | 221.1857 | 221.7743 | --- | --- | 0.58865 | --- | НОРМА | НОРМА
23.12 |  | 2051.42 | 0 | 0 | 0 | 3.0366 | --- | --- | --- | 140147.4214 | 141233.8857 | 0 | 0 | 223.0239 | 225.5697 | --- | --- | 69.7125 | 56.0768 | --- | --- | 69.7125 | 56.0768 | --- | --- | 0.5 | 0.63581 | --- | --- | 30271.8822 | 30269.7433 | 0 | 0 | 0 | 2.0306 | 24 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.12 | 24 | 12 | 23 | 2.5458 | --- | 142766.8857 | 228.0156 | 142766.8857 | 142801.3669 | 0 | 0 | 228.0156 | 228.8848 | --- | --- | 0.8692 | --- | НОРМА | НОРМА
24.12 |  | 2054.3549 | 0 | 0 | 0 | 2.9349 | --- | --- | --- | 140380.4276 | 141469.5468 | 0 | 0 | 233.0061 | 235.6611 | --- | --- | 67.7774 | 55.1592 | --- | --- | 67.7774 | 55.1592 | --- | --- | 0.5 | 0.63582 | --- | --- | 30295.8822 | 30293.7433 | 0 | 0 | 0 | 2.0306 | 24 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.12 | 24 | 12 | 24 | 2.655 | --- | 143004.8336 | 237.9479 | 143004.8336 | 143040.3787 | 0 | 0 | 237.9479 | 239.0118 | --- | --- | 1.0639 | --- | НОРМА | НОРМА
25.12 |  | 2057.3327 | 0 | 0 | 0 | 2.9778 | --- | --- | --- | 140614.1098 | 141705.8885 | 0 | 0 | 233.6822 | 236.3418 | --- | --- | 68.344 | 55.579 | --- | --- | 68.344 | 55.579 | --- | --- | 0.5 | 0.63711 | --- | --- | 30319.8822 | 30317.7433 | 0 | 0 | 0 | 2.0306 | 24 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.12 | 24 | 12 | 25 | 2.6596 | --- | 143243.5514 | 238.7178 | 143243.5514 | 143280.1297 | 0 | 0 | 238.7178 | 239.751 | --- | --- | 1.0332 | --- | НОРМА | НОРМА
26.12 |  | 2060.384 | 0 | 0 | 0 | 3.0513 | --- | --- | --- | 140851.464 | 141945.9746 | 0 | 0 | 237.3542 | 240.086 | --- | --- | 69.0477 | 56.1712 | --- | --- | 69.0477 | 56.1712 | --- | --- | 0.5 | 0.63664 | --- | --- | 30343.8822 | 30341.7433 | 0 | 0 | 0 | 2.0306 | 24 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.12 | 24 | 12 | 26 | 2.7318 | --- | 143486.1187 | 242.5673 | 143486.1187 | 143523.7532 | 0 | 0 | 242.5673 | 243.6235 | --- | --- | 1.0562 | --- | НОРМА | НОРМА
27.12 |  | 2063.2937 | 0 | 0 | 0 | 2.9097 | --- | --- | --- | 141087.2466 | 142184.4609 | 0 | 0 | 235.7826 | 238.4863 | --- | --- | 67.6035 | 55.2388 | --- | --- | 67.6035 | 55.2388 | --- | --- | 0.5 | 0.64326 | --- | --- | 30367.8822 | 30365.7433 | 0 | 0 | 0 | 2.0306 | 24 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.12 | 24 | 12 | 27 | 2.7037 | --- | 143726.8793 | 240.7606 | 143726.8793 | 143765.6416 | 0 | 0 | 240.7606 | 241.8883 | --- | --- | 1.1277 | --- | НОРМА | НОРМА
28.12 |  | 2066.0717 | 0 | 0 | 0 | 2.778 | --- | --- | --- | 141314.9257 | 142414.7043 | 0 | 0 | 227.6791 | 230.2434 | --- | --- | 66.1911 | 53.9619 | --- | --- | 66.1911 | 53.9619 | --- | --- | 0.5 | 0.65462 | --- | --- | 30391.8822 | 30389.7433 | 0 | 0 | 0 | 2.0306 | 24 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.12 | 24 | 12 | 28 | 2.5643 | --- | 143959.1784 | 232.2991 | 143959.1784 | 143999.018 | 0 | 0 | 232.2991 | 233.3764 | --- | --- | 1.0773 | --- | НОРМА | НОРМА
29.12 |  | 2068.8787 | 0 | 0 | 0 | 2.807 | --- | --- | --- | 141554.7646 | 142657.292 | 0 | 0 | 239.8389 | 242.5877 | --- | --- | 65.9095 | 54.1798 | --- | --- | 65.9095 | 54.1798 | --- | --- | 0.5 | 0.64581 | --- | --- | 30415.8817 | 30413.7411 | 0 | 0 | 0 | 2.0306 | 23.9994 | 23.9978 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0022222 | 29.12 | 24 | 12 | 29 | 2.7489 | --- | 144203.8474 | 244.6689 | 144203.8474 | 144244.9353 | 0 | 0 | 244.6689 | 245.9174 | --- | --- | 1.2484 | --- | НОРМА | НОРМА
30.12 |  | 2071.7495 | 0 | 0 | 0 | 2.8707 | --- | --- | --- | 141803.1317 | 142908.542 | 0 | 0 | 248.3671 | 251.25 | --- | --- | 66.4918 | 54.9101 | --- | --- | 66.4918 | 54.9101 | --- | --- | 0.5 | 0.63466 | --- | --- | 30439.8817 | 30437.7411 | 0 | 0 | 0 | 2.0306 | 24 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.12 | 24 | 12 | 30 | 2.8829 | --- | 144457.298 | 253.4507 | 144457.298 | 144499.728 | 0 | 0 | 253.4507 | 254.7927 | --- | --- | 1.342 | --- | НОРМА | НОРМА
31.12 |  | 2074.6052 | 0 | 0 | 0 | 2.8558 | --- | --- | --- | 142051.8253 | 143160.1104 | 0 | 0 | 248.6936 | 251.5684 | --- | --- | 66.19 | 54.6827 | --- | --- | 66.19 | 54.6827 | --- | --- | 0.5 | 0.63813 | --- | --- | 30463.8817 | 30461.7411 | 0 | 0 | 0 | 2.0306 | 24 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.12 | 24 | 12 | 31 | 2.8748 | --- | 144711.0321 | 253.7341 | 144711.0321 | 144754.8154 | 0 | 0 | 253.7341 | 255.0874 | --- | --- | 1.3533 | --- | НОРМА | НОРМА
01.01 |  | 2077.4751 | 0 | 0 | 0 | 2.8699 | --- | --- | --- | 142304.6239 | 143415.8541 | 0 | 0 | 252.7987 | 255.7437 | --- | --- | 66.6574 | 55.2799 | --- | --- | 66.6574 | 55.2799 | --- | --- | 0.5 | 0.64539 | --- | --- | 30487.8817 | 30485.7411 | 0 | 0 | 0 | 2.0306 | 24 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.01 | 24 | 1 | 1 | 2.9451 | --- | 144969.0324 | 258.0002 | 144969.0324 | 145014.2106 | 0 | 0 | 258.0002 | 259.3951 | --- | --- | 1.3949 | --- | НОРМА | НОРМА
02.01 |  | 2080.3555 | 0 | 0 | 0 | 2.8804 | --- | --- | --- | 142557.1986 | 143671.3757 | 0 | 0 | 252.5747 | 255.5215 | --- | --- | 66.6993 | 55.2703 | --- | --- | 66.6993 | 55.2703 | --- | --- | 0.5 | 0.64403 | --- | --- | 30511.8817 | 30509.7411 | 0 | 0 | 0 | 2.0306 | 24 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.01 | 24 | 1 | 2 | 2.9469 | --- | 145226.8123 | 257.7799 | 145226.8123 | 145273.3809 | 0 | 0 | 257.7799 | 259.1703 | --- | --- | 1.3904 | --- | НОРМА | НОРМА
03.01 |  | 2083.2192 | 0 | 0 | 0 | 2.8637 | --- | --- | --- | 142809.2083 | 143926.3006 | 0 | 0 | 252.0097 | 254.9249 | --- | --- | 66.5216 | 55.1332 | --- | --- | 66.5216 | 55.1332 | --- | --- | 0.5 | 0.64352 | --- | --- | 30535.8817 | 30533.7411 | 0 | 0 | 0 | 2.0306 | 24 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.01 | 24 | 1 | 3 | 2.9152 | --- | 145483.988 | 257.1757 | 145483.988 | 145531.9253 | 0 | 0 | 257.1757 | 258.5444 | --- | --- | 1.3687 | --- | НОРМА | НОРМА
04.01 |  | 2086.044 | 0 | 0 | 0 | 2.8248 | --- | --- | --- | 143062.5155 | 144182.5478 | 0 | 0 | 253.3072 | 256.2471 | --- | --- | 66.1685 | 54.9915 | --- | --- | 66.1685 | 54.9915 | --- | --- | 0.5 | 0.64361 | --- | --- | 30559.8817 | 30557.7411 | 0 | 0 | 0 | 2.0306 | 24 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.01 | 24 | 1 | 4 | 2.9399 | --- | 145742.4341 | 258.4461 | 145742.4341 | 145791.7931 | 0 | 0 | 258.4461 | 259.8679 | --- | --- | 1.4218 | --- | НОРМА | НОРМА
05.01 |  | 2088.8048 | 0 | 0 | 0 | 2.7608 | --- | --- | --- | 143317.1124 | 144440.0703 | 0 | 0 | 254.5969 | 257.5226 | --- | --- | 65.2646 | 54.3947 | --- | --- | 65.2646 | 54.3947 | --- | --- | 0.5 | 0.64499 | --- | --- | 30583.8817 | 30581.7411 | 0 | 0 | 0 | 2.0306 | 24 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.01 | 24 | 1 | 5 | 2.9257 | --- | 146002.0574 | 259.6233 | 146002.0574 | 146052.8784 | 0 | 0 | 259.6233 | 261.0852 | --- | --- | 1.462 | --- | НОРМА | НОРМА
06.01 |  | 2091.5708 | 0 | 0 | 0 | 2.7661 | --- | --- | --- | 143571.5876 | 144697.4891 | 0 | 0 | 254.4752 | 257.4188 | --- | --- | 65.1631 | 54.2676 | --- | --- | 65.1631 | 54.2676 | --- | --- | 0.5 | 0.64188 | --- | --- | 30607.8817 | 30605.7411 | 0 | 0 | 0 | 2.0306 | 24 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.01 | 24 | 1 | 6 | 2.9435 | --- | 146261.5428 | 259.4854 | 146261.5428 | 146313.8368 | 0 | 0 | 259.4854 | 260.9584 | --- | --- | 1.473 | --- | НОРМА | НОРМА
07.01 |  | 2094.3511 | 0 | 0 | 0 | 2.7803 | --- | --- | --- | 143826.7981 | 144955.6527 | 0 | 0 | 255.2105 | 258.1637 | --- | --- | 65.1179 | 54.198 | --- | --- | 65.1179 | 54.198 | --- | --- | 0.5 | 0.64154 | --- | --- | 30631.8817 | 30629.7411 | 0 | 0 | 0 | 2.0306 | 24 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.01 | 24 | 1 | 7 | 2.9532 | --- | 146521.7694 | 260.2267 | 146521.7694 | 146575.5429 | 0 | 0 | 260.2267 | 261.7061 | --- | --- | 1.4795 | --- | НОРМА | НОРМА
08.01 |  | 2097.1112 | 0 | 0 | 0 | 2.7601 | --- | --- | --- | 144082.2813 | 145214.0409 | 0 | 0 | 255.4832 | 258.3882 | --- | --- | 64.829 | 53.9994 | --- | --- | 64.829 | 53.9994 | --- | --- | 0.5 | 0.64298 | --- | --- | 30655.8811 | 30653.7389 | 0 | 0 | 0 | 2.0306 | 23.9994 | 23.9978 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0022222 | 8.01 | 24 | 1 | 8 | 2.9049 | --- | 146782.2343 | 260.4649 | 146782.2343 | 146837.449 | 0 | 0 | 260.4649 | 261.9061 | --- | --- | 1.4412 | --- | НОРМА | НОРМА
09.01 |  | 2099.8696 | 0 | 0 | 0 | 2.7584 | --- | --- | --- | 144337.8676 | 145472.5976 | 0 | 0 | 255.5863 | 258.5567 | --- | --- | 64.9426 | 54.1235 | --- | --- | 64.9426 | 54.1235 | --- | --- | 0.5 | 0.64571 | --- | --- | 30679.8811 | 30677.7389 | 0 | 0 | 0 | 2.0306 | 24 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.01 | 24 | 1 | 9 | 2.9703 | --- | 147042.8248 | 260.5904 | 147042.8248 | 147099.5486 | 0 | 0 | 260.5904 | 262.0995 | --- | --- | 1.5091 | --- | НОРМА | НОРМА
10.01 |  | 2102.5715 | 0 | 0 | 0 | 2.7019 | --- | --- | --- | 144591.9755 | 145729.6535 | 0 | 0 | 254.1079 | 257.0559 | --- | --- | 64.5641 | 53.9041 | --- | --- | 64.5641 | 53.9041 | --- | --- | 0.5 | 0.6455 | --- | --- | 30703.8811 | 30701.7389 | 0 | 0 | 0 | 2.0306 | 24 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.01 | 24 | 1 | 10 | 2.948 | --- | 147301.8529 | 259.0281 | 147301.8529 | 147360.0948 | 0 | 0 | 259.0281 | 260.5462 | --- | --- | 1.5181 | --- | НОРМА | НОРМА
11.01 |  | 2105.6412 | 0 | 0 | 0 | 3.0697 | --- | --- | --- | 144849.2406 | 145990.014 | 0 | 0 | 257.2651 | 260.3605 | --- | --- | 68.3963 | 56.4425 | --- | --- | 68.3963 | 56.4425 | --- | --- | 0.5 | 0.63778 | --- | --- | 30727.8806 | 30725.7367 | 0 | 0 | 0 | 2.0306 | 23.9994 | 23.9978 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0022222 | 11.01 | 24 | 1 | 11 | 3.0954 | --- | 147564.6802 | 262.8273 | 147564.6802 | 147624.3343 | 0 | 0 | 262.8273 | 264.2395 | --- | --- | 1.4122 | --- | НОРМА | НОРМА
12.01 |  | 2109.0869 | 0 | 0 | 0 | 3.4458 | --- | --- | --- | 145110.3473 | 146254.2622 | 0 | 0 | 261.1066 | 264.2482 | --- | --- | 73.4873 | 60.2735 | --- | --- | 73.4873 | 60.2735 | --- | --- | 0.5 | 0.639 | --- | --- | 30751.8806 | 30749.7367 | 0 | 0 | 0 | 2.0306 | 24 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.01 | 24 | 1 | 12 | 3.1416 | --- | 147832.2221 | 267.5419 | 147832.2221 | 147893.0516 | 0 | 0 | 267.5419 | 268.7173 | --- | --- | 1.1754 | --- | НОРМА | НОРМА
13.01 |  | 2112.4526 | 0 | 0 | 0 | 3.3656 | --- | --- | --- | 145351.8543 | 146498.8338 | 0 | 0 | 241.5071 | 244.5716 | --- | --- | 73.2034 | 59.2503 | --- | --- | 73.2034 | 59.2503 | --- | --- | 0.5 | 0.63891 | --- | --- | 30775.8806 | 30773.7367 | 0 | 0 | 0 | 2.0306 | 24 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.01 | 24 | 1 | 13 | 3.0645 | --- | 148079.6374 | 247.4152 | 148079.6374 | 148141.6286 | 0 | 0 | 247.4152 | 248.577 | --- | --- | 1.1618 | --- | НОРМА | НОРМА
14.01 |  | 2115.4221 | 0 | 0 | 0 | 2.9695 | --- | --- | --- | 145575.5591 | 146725.4241 | 0 | 0 | 223.7048 | 226.5903 | --- | --- | 68.5601 | 55.2646 | --- | --- | 68.5601 | 55.2646 | --- | --- | 0.5 | 0.63502 | --- | --- | 30799.8806 | 30797.7367 | 0 | 0 | 0 | 2.0306 | 24 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.01 | 24 | 1 | 14 | 2.8856 | --- | 148308.193 | 228.5557 | 148308.193 | 148371.4555 | 0 | 0 | 228.5557 | 229.8269 | --- | --- | 1.2712 | --- | НОРМА | НОРМА
15.01 |  | 2117.7427 | 0 | 0 | 0 | 2.3206 | --- | --- | --- | 145727.556 | 146879.0127 | 0 | 0 | 151.9969 | 153.5885 | --- | --- | 64.8815 | 49.5855 | --- | --- | 64.8815 | 49.5855 | --- | --- | 0.5 | 0.64571 | --- | --- | 30823.8806 | 30821.7367 | 0 | 0 | 0 | 2.0306 | 24 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.01 | 24 | 1 | 15 | 1.5916 | --- | 148463.1613 | 154.9683 | 148463.1613 | 148526.8193 | 0 | 0 | 154.9683 | 155.3638 | --- | --- | 0.39558 | --- | НОРМА | НОРМА
16.01 |  | 2120.1827 | 0 | 0 | 0 | 2.44 | --- | --- | --- | 145879.3659 | 147032.3939 | 0 | 0 | 151.8099 | 153.3813 | --- | --- | 64.3998 | 48.298 | --- | --- | 64.3998 | 48.298 | --- | --- | 0.5 | 0.64316 | --- | --- | 30847.8806 | 30845.7367 | 0 | 0 | 0 | 2.0306 | 24 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.01 | 24 | 1 | 16 | 1.5714 | --- | 148617.8974 | 154.7362 | 148617.8974 | 148681.8652 | 0 | 0 | 154.7362 | 155.0458 | --- | --- | 0.30968 | --- | НОРМА | НОРМА
17.01 |  | 2122.6964 | 0 | 0 | 0 | 2.5137 | --- | --- | --- | 146031.1198 | 147185.6948 | 0 | 0 | 151.7538 | 153.3008 | --- | --- | 65.2017 | 48.6091 | --- | --- | 65.2017 | 48.6091 | --- | --- | 0.5 | 0.64422 | --- | --- | 30871.8794 | 30869.7328 | 0 | 0 | 0 | 2.0306 | 23.9989 | 23.9961 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0038889 | 17.01 | 24 | 1 | 17 | 1.547 | --- | 148772.643 | 154.7455 | 148772.643 | 148836.857 | 0 | 0 | 154.7455 | 154.9919 | --- | --- | 0.24634 | --- | НОРМА | НОРМА
18.01 |  | 2125.8693 | 0 | 0 | 0 | 3.1729 | --- | --- | --- | 146250.0451 | 147406.8235 | 0 | 0 | 218.9253 | 221.1288 | --- | --- | 70.3638 | 55.8496 | --- | --- | 70.3638 | 55.8496 | --- | --- | 0.5 | 0.64102 | --- | --- | 30895.8794 | 30893.7328 | 0 | 0 | 0 | 2.0306 | 24 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.01 | 24 | 1 | 18 | 2.2035 | --- | 148996.5488 | 223.9059 | 148996.5488 | 149061.2216 | 0 | 0 | 223.9059 | 224.3646 | --- | --- | 0.45872 | --- | НОРМА | НОРМА
19.01 |  | 2129.2474 | 0 | 0 | 0 | 3.3781 | --- | --- | --- | 146507.3787 | 147666.6568 | 0 | 0 | 257.3336 | 259.8333 | --- | --- | 71.5456 | 58.3985 | --- | --- | 71.5456 | 58.3985 | --- | --- | 0.5 | 0.64265 | --- | --- | 30919.8794 | 30917.7328 | 0 | 0 | 0 | 2.0306 | 24 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.01 | 24 | 1 | 19 | 2.4997 | --- | 149259.9183 | 263.3695 | 149259.9183 | 149325.1888 | 0 | 0 | 263.3695 | 263.9672 | --- | --- | 0.59771 | --- | НОРМА | НОРМА
20.01 |  | 2132.7833 | 0 | 0 | 0 | 3.5359 | --- | --- | --- | 146727.8588 | 147889.2654 | 0 | 0 | 220.4802 | 222.6086 | --- | --- | 75.1966 | 59.145 | --- | --- | 75.1966 | 59.145 | --- | --- | 0.5 | 0.63843 | --- | --- | 30943.8761 | 30941.7278 | 0 | 0 | 0 | 2.0306 | 23.9967 | 23.995 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.005 | 20.01 | 24 | 1 | 20 | 2.1284 | --- | 149486.068 | 226.1497 | 149486.068 | 149551.4275 | 0 | 0 | 226.1497 | 226.2387 | --- | --- | 0.088987 | --- | НОРМА | НОРМА

## Данные (hidden)
Время | Q | t1 | t2 | t3 | p1 | p2 | m1 | m2 | Подписи данных
21.12 | 3.3839 | 74.0855 | 58.1933 |  |  |  | 213.1171 | 215.5759 | t1 | t1, Система 1 (Р-Подача)
22.12 | 3.3489 | 73.9902 | 58.4564 |  |  |  | 215.8014 | 218.2931 | t2 | t2, Система 1 (Р-Подача)
23.12 | 3.0366 | 69.7125 | 56.0768 |  |  |  | 223.0239 | 225.5697 | t3
24.12 | 2.9349 | 67.7774 | 55.1592 |  |  |  | 233.0061 | 235.6611 | m1 | M1, Система 1 (Р-Подача)
25.12 | 2.9778 | 68.344 | 55.579 |  |  |  | 233.6822 | 236.3418 | m2 | M2, Система 1 (Р-Подача)
26.12 | 3.0513 | 69.0477 | 56.1712 |  |  |  | 237.3542 | 240.086 | Q | Q, Система 1 (Р-Подача)
27.12 | 2.9097 | 67.6035 | 55.2388 |  |  |  | 235.7826 | 238.4863
28.12 | 2.778 | 66.1911 | 53.9619 |  |  |  | 227.6791 | 230.2434
29.12 | 2.807 | 65.9095 | 54.1798 |  |  |  | 239.8389 | 242.5877
30.12 | 2.8707 | 66.4918 | 54.9101 |  |  |  | 248.3671 | 251.25
31.12 | 2.8558 | 66.19 | 54.6827 |  |  |  | 248.6936 | 251.5684
01.01 | 2.8699 | 66.6574 | 55.2799 |  |  |  | 252.7987 | 255.7437
02.01 | 2.8804 | 66.6993 | 55.2703 |  |  |  | 252.5747 | 255.5215
03.01 | 2.8637 | 66.5216 | 55.1332 |  |  |  | 252.0097 | 254.9249
04.01 | 2.8248 | 66.1685 | 54.9915 |  |  |  | 253.3072 | 256.2471
05.01 | 2.7608 | 65.2646 | 54.3947 |  |  |  | 254.5969 | 257.5226
06.01 | 2.7661 | 65.1631 | 54.2676 |  |  |  | 254.4752 | 257.4188
07.01 | 2.7803 | 65.1179 | 54.198 |  |  |  | 255.2105 | 258.1637
08.01 | 2.7601 | 64.829 | 53.9994 |  |  |  | 255.4832 | 258.3882
09.01 | 2.7584 | 64.9426 | 54.1235 |  |  |  | 255.5863 | 258.5567
10.01 | 2.7019 | 64.5641 | 53.9041 |  |  |  | 254.1079 | 257.0559
11.01 | 3.0697 | 68.3963 | 56.4425 |  |  |  | 257.2651 | 260.3605
12.01 | 3.4458 | 73.4873 | 60.2735 |  |  |  | 261.1066 | 264.2482
13.01 | 3.3656 | 73.2034 | 59.2503 |  |  |  | 241.5071 | 244.5716
14.01 | 2.9695 | 68.5601 | 55.2646 |  |  |  | 223.7048 | 226.5903
15.01 | 2.3206 | 64.8815 | 49.5855 |  |  |  | 151.9969 | 153.5885
16.01 | 2.44 | 64.3998 | 48.298 |  |  |  | 151.8099 | 153.3813
17.01 | 2.5137 | 65.2017 | 48.6091 |  |  |  | 151.7538 | 153.3008
18.01 | 3.1729 | 70.3638 | 55.8496 |  |  |  | 218.9253 | 221.1288
19.01 | 3.3781 | 71.5456 | 58.3985 |  |  |  | 257.3336 | 259.8333
20.01 | 3.5359 | 75.1966 | 59.145 |  |  |  | 220.4802 | 222.6086